采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）项目概述 主要建设内容和规模：本次综合布线检测服务包括整个院区，其中自贡市内自同城区域医疗中心、自贡市公共卫生临床中心建设项目、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目、川南灾害医学紧急救治中心项目建筑面积277933.09平方米，自贡市第一人民医院东部新城院区发热门诊及配套附属设施建设项目建筑面积2267.66平方米。各项目基本情况如下： 自贡市内自同城区域医疗中心：总建筑面积130562.5平方米，其中地上建筑面积106025平方米，地下建筑面积24537.5平方米。建设门诊部7486平方米、住院部38454平方米、危急重症诊疗区8910平方米、医技区36042.3平方米、行政及辅助用房15132.7平方米、地下车库18836平方米、设备用房以及相关配套设施5701.5平方米。 自贡市公共卫生临床中心建设项目：总建筑面积60014平方米，其中地上建筑面积40005平方米，地下建筑面积20009平方米。建设住院病房12634平方米、门诊及业务用房21584.92平方米、重症病房536平方米、医技科室8790平方米、感染性疾病研究救援中心2132平方米、地下车库10698平方米、设备用房以及相关配套设施3639.08平方米。 川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目：总建筑面积60254.5平方米，其中地上面积33246.5平方米，地下面积27008平方米。建设手术室(含杂交手术室)2754平方米、重症监护室427平方米、心肺功能室2587平方米、电生理室2587平方米、门诊部6861.5平方米、医技区15800平方米、住院部2230平方米、地下车库22080平方米、设备用房以及相关配套设施4928平方米。 川南灾害医学紧急救治中心项目：总建筑面积27102平方米，其中地上建筑面积16436平方米，地下建筑面积10666平方米。建设急诊部5466平方米、EICU700平方米、手术间233平方米、门诊8021平方米、医技365平方米、住院部1651平方米、地下车库7795平方米、相关配套设施2871平方米。 自贡市第一人民医院东部新城院区发热门诊及配套附属设施建设项目：总建筑面积2267.66平方米。建设发热门诊预检分诊区、候诊区、诊室、留观室、污物间、治疗室、抢救室、输液观察室、检验及 DR、CT 检查室、标本采集室、污物保洁和医疗废物暂存间、超声检查室、心电图室、PCR 检验实验室、辅助功能检查室、清洁区、缓冲区等以及相关配套设施。 （二）项目服务内容及要求（包括但不限于） 1、服务内容：依据GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》等相关规范要求，对整个新院区的综合布线系统的质量和安全性进行检测，包括整个院区的外网、内网、设备网，净化区域、实验区域、发热门诊区域、数据机房的弱电综合布线系统。 2、主要检测项目包含（但不限于）以下内容：接入网络间按光纤链路60%、双绞线链路40%进行平均抽样检测，净化、实验、发热门诊区域和数据机房按光纤和双绞线链路100%进行全量检测。其中，双绞线链路的检测参数包括但不限于：接线图、长度、直流环路电阻、回波损耗（RL）、插入损耗（IL）、近端串音（NEXT）、近端串音功率和（PS NEXT）、衰减串音比（ACR-N）、衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）、衰减远端串音比（ACR-F）、衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）、传播时延、传播时延偏差；光纤链路的检测参数包括但不限于：线缆长度、端到端衰减、故障定位。 3、检测要求：采用专业认证仪器遵照GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》等相关规范要求进行福禄克认证检测。被抽样检测点不合格比例不大于被检测总数的1%，应为抽样检测通过，不合格点应予以修复并复检。抽样检测点不合格比例如果大于1%，应为一次抽样检测未通过，应进行加倍抽样，加倍抽样不合格比例不大于1%，应为抽样检测通过。当不合格比例仍大于1%，应为抽样检测不通过，应进行全部检测，并按全部检测要求进行判定。二次复检不另计费。 4、检测数量：光纤总数9372芯，网线总数14827路，最终以现场实际为准。 （三）成果要求 完成项目综合布线检测后，提供综合布线检测报告纸质版一式四份及电子版（如发包人有需要，免费无偿增加数量）。 （四）商务要求 1、服务期限：从合同生效之日30个自然日内完成检测工作。 2、付款方式： 签订合同、收到供应商合格发票后支付合同金额的30%，检测完成后出具符合相关法规、规范等文件的检测报告，并经采购人验收合格后支付剩余检测费。 （五）安全措施及成品保护要求 自合同签订之日起至本项目完工验收合格之日，在项目实施过程 中的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任由供应商负责。供应商应做好即有设备设施以及公共区域的成品保护，如有损坏或损失，由供应商赔付。 （六）售后服务 供应商接到采购人通知后须1小时内响应，4小时内到达现场。 |  |  |