需求调查技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 需求调查参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）基本情况：医院现有的“正压机组维保服务”合同于2023年2月7日签订，将于2025年2月6日期满。 （二）维保范围：医气系统：正压机组易耗品、保养包部件维护更换及设备故障报修。 （三）维保方式：对正压机组及其设备进行维护、管理工作，确保设备正常运行；配合医院积极响应处理各种问题。最重要的是通过日常巡检、维护、保养防患于未然，最大限度的管控和降低因故障带来的不利影响。 （四）维保内容： 1、1#楼明细 保养标的： 类别; 品牌; 型号规格; 数量. 螺杆式空压机; 阿特拉斯科普柯; GXll; 2台. 冷冻式冷干机; 阿特拉斯科普柯; 2台. 吸附式干燥机; 纽曼泰克; PE200; 1台. 正压机组易耗品更换明细 序号; 零件名称; 制造商; 单位; 数量. 1; 空气过滤器; 阿特拉斯; 只; 2. 2; 油过滤器; 阿特拉斯; 只; 2. 3; 油气分离器; 阿特拉斯; 只; 2. 4; 空压机专用润滑油; 阿特拉斯; 桶; 2. 5; 管道初级滤芯; 阿特拉斯; 只; 4. 6; 管道精密滤芯; 阿特拉斯; 只; 2. 7; 除菌滤芯; 阿特拉斯; 只; 2. 8; 单向阀保养包; 阿特拉斯; 套; 2. 9; 卸荷阀保养包; 阿特拉斯; 套; 2. 10; 疏水阀保养包; 阿特拉斯; 套; 2. 11; 温度阀保养包; 阿特拉斯; 套; 2. 12; 进口阀大保养包; 阿特拉斯; 套; 2. 13; 油截止阀大保养包; 阿特拉斯; 套; 2. 14; 最小压力阀保养包; 阿特拉斯; 套; 2. 15; 旁通阀大保养包; 阿特拉斯; 套; 2. 16; 前置过滤器滤芯; 纽曼泰克; 套; 2. 17; 后置过滤器滤芯; 纽曼泰克; 套; 2. 18; 消声器; 纽曼泰克; 套; 2. 19; 分子筛; 纽曼泰克; 项; 1. 2、儿科楼、6#楼明细 保养标的： 设备名称; 机型; 制造厂家; 台数; 备注. 螺杆水润空压机; DAW-15; 德耐尔（上海）股份有限公司; 2; 儿科楼. 冷干机; DAD-2HTF; 德耐尔（上海）股份有限公司; 2; 儿科楼. 无油涡旋空压机; DWW-4; 德耐尔（上海）股份有限公司; 2; 6#楼. 冷干机; DAD-11; 德耐尔（上海）股份有限公司; 2; 6#楼. 儿科楼：2台德耐尔水润机组及2台冷干机组年度易耗品. 项目; 零件名称; 制造商; 单位; 数量. 1; 空气过滤器; 德耐尔; 只; 8. 2; 油过滤器; 德耐尔; 只; 8. 3; 水分保养包; 德耐尔; 套; 4. 4; 空气后处理管道滤芯; 德耐尔; 只; 2. 5; 机组大修包; 德耐尔; 套; 2. 6号楼： 2台涡旋无油机组及2台冷干机年度易耗品. 项目; 零件名称; 制造商; 单位; 数量. 1; 空气过滤器; 德耐尔; 只; 4. 2; 油过滤器; 德耐尔; 只; 4. 3; 传动保养包; 德耐尔; 套; 2. 4; 压缩机专油 20L/桶; 德耐尔; 桶; 2. 5; 冷干机大修包; 德耐尔; 套; 2. 以上维修配件为空压机为期一年的易耗品及保养包部件的配件，维修保养配件采用原厂正品配件，且须提供阀件保养包详细内容（必须提供）。 （五）维保要求： 1、总体要求：①设备管理规范标准；②机械性能良好；③电气特性符合标准要求；④运行稳定、可靠。⑤技术资料、原始记录齐全。⑥维护方应有抢修故障的交通、联系工具和必要维护工具、仪表及足够的备品备件。 2、维修、设备管理的工作 ①、每月一次的例行巡检保养：机位清洁、机器清洁（空气过滤芯、散热器、油路、气路等）、电器检测、机械检测、机器预诊断、合理化建议、技术咨询、档案建立等，可使机器的前期故障及时得到处理和解决，防患于未然。同时充分熟悉机器，确保临时故障的及时快速处理。同时做好月度、季度、年度维保检查要落实并相关记录，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。 ②、每季一次的2000小时保养。 ③、每半年一次的4000小时保养。 ④、每年一次的8000小时保养。 ⑤、客户技术咨询均在4小时内以传真或电邮书面回复。 ⑥、年度保养结束时，出一份年度保养总结报告。 ⑦、建立客户详细资料库 ⑧、保养工作记录表：每台机组：月度保养8份，季度保养4份，半年保养2份（其中一份包含于年度保养，年度保养一份） ⑨、机组状况综合年度分析报告一份。 3、免费为甲方培训日常保养、清洁工作。 4、临时正常故障发生时，乙方应在2小时内响应，及时带备件上门服务，24小时内到达现场处理，常规问题8小时内解决，及时恢复机器运行。；紧急事故发生时，乙方应在1小时内响应，24小时内到达现场处理。 5、保养工作项目及内容：对压缩空气系统设备进行日常维护、月度保养、季度保养、半年保养和年度保养，各保养的具体内容如下： 月度保养 保养项目; 工作内容; 处理方式. 气路系统保养; 空滤芯; 1.空滤芯，用3bar左右的压缩空气清洁空滤芯. 进气阀检查; 1.清洁进气阀壳体及壳体上各接头，保证各接头畅通 2.装上进气阀各元件，. 油路系统保养; 润滑油; 1.检查油位是否正常，检查油质情况. 油路软管、管接头; 1.检查油路系统管路及其接头是否有泄漏处 2.检查橡胶油管老化情况. 冷却系统保养; 冷却风扇; 1.检查冷却风扇连接是否有松动，清洁扇叶. 冷却风扇电机; 1.检查电机绕组及对地情况 2.检查电机轴承情况. 运行控制及监控保护系统检查; 手动加卸载按钮; 1.检查手动加卸载是否正常. 控制管路; 1.检查控制管路又无泄漏 2.检查控制软管老化情况. 主机及传动系统检查; 主机; 1.机头检查转动灵活度，检测主机运行状况. 主电机; 1.检查并调整皮带松紧度. 机组清洁; 清洁机头、电机、风扇、冷却器、油气管路、控制箱、机组机座、机组外罩卫生; 1.清洁、吹扫. 季度保养（包含月度保养内容） 保养项目; 工作内容; 处理方式. 电控箱总成保养; 变压器; 1.送电情况下检测其各输出电压是否正常. 主电机热继电器，风扇电机热继电器; 1.用表检测常闭触点是否连通，常开触点是否断开，利用手动测试按钮检查. 电线连接; 1.紧固所有线路接头. 洁净度; 1.清洁电控箱内各元件处理表面灰尘. 气路系统检查; 空滤芯清洁; 1.拆卸空滤芯的螺钉和盖板，取出空滤芯 清洁空滤芯箱体和进气管道 2.安装空滤芯，并装上盖板和螺钉. 油路系统检查; 油过滤器; 1.清洁，运行时检查有无泄漏. 运行控制及监控保护系统检查; 智能控制器; 1.检查其运行及控制参数设置是否正常. 紧急停车按钮; 1.检测控制触点两端电阻. 半年度保养（包含月度保养内容） 保养项目; 工作内容; 处理方式. 电控箱总成保养; 主接触器、三角运行接触器、星形启动接触器; 1.检查控制线圈是否良好 2.拆卸接触器外壳，检查其触电是否有点蚀或电蚀现象 3.用表检测常开触电和常闭触点. 变压器; 1.送电情况下检测其各输出电压是否正常. 主电机热继电器，风扇电机热继电器; 1.用表检测常闭触点是否连通，常开触点是否断开，利用手动测试按钮检查. 电线连接; 1.紧固所有线路接头. 洁净度; 1.清洁电控箱内各元件处理表面灰尘. 油、气路系统保养; 空滤芯更换; 1.拆卸空滤芯的螺钉和盖板，取出旧空滤芯 清洁空滤芯箱体和进气管道 2.安装新空滤芯，并装上盖板和螺钉. 排气单向阀; 1.拆检，清洁，对老化或失效元件进行处理. 排气软管; 1.检查气路系统管路及接头是否有漏气处 2.检查橡胶气管老化情况. 油滤芯; 1..拆卸油滤芯外壳，直接用链扳旋下旧油滤芯。 2.清洁油滤芯座体及壳体污油、杂质等，新油滤芯完全浸湿后进行安装，. 油路软管、管接头; 1.检查油路系统管路及其接头是否有泄漏处 2.检查橡胶油管老化情况. 冷却系统保养; 冷却风扇; 1..检查冷却风扇连接是否有松动，清洁扇叶. 冷却风扇电机; 1.检查电机绕组及对地情况 2.检查电机轴承情况. 运行控制及监控保护系统检查; 手动加卸载按钮; 1.检查手动加卸载是否正常. 控制管路; 1.检查控制管路又无泄漏 2.检查控制软管老化情况. 主机及传动系统检查; 主机; 1.机头检查转动灵活度，. 主电机; 1.电机绕组及对地的绝缘状况 2.添加电机润滑脂. 皮带; 1.检查皮带无变形或磨损，如有则更换. 联轴器; 1.检查机头与电机联轴器之间的间距. 机组清洁; 清洁机头、电机、风扇、冷却器、油分桶、油气管路、控制箱、机组机座、机组外罩卫生; 1.清洁、吹扫. 年度保养（包含半年保养内容） 备品备件要求 保养项目; 工作内容; 处理方式. 油路系统保养; 润滑油更换; 1.开机加载运行，让油温升至70℃以上，运行10分钟停机，关闭排气阀门 2.油分桶内的压力卸完后，设备断电，从油分桶排污口排放旧油 3.旧油排放完后，拆卸机头排气管路排污口手动盘动电机将机头内部旧油排尽 4.同时排放散热器，齿轮箱旧油，手动盘动机头（使轴承充分润滑），确认机头转动灵活. - 1、需提供水润滑机组、涡旋无油机组及冷干机配件价格表； 2、非消耗维保材料单件300元以下免费，300元以上非消耗材料更换由乙方提出，经甲方同意后方可购买更换；合同期间设备大修及配件更换不再收取人工服务费； 3、备件提供3000小时或6个月质保。 4、正压机组维保常用备品备件清单见附件1。 |  |  |