项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求： 序号; 设备名称; 规格; 拟采购数量; 单位. 中心供氧系统. 1; 医用氧气二级稳压箱; 1.规格型号：双回路设计 2.结构：箱体结构，减压器、控制阀、压力表一体化集成 3.配置：双减压器配置 4.表面处理工艺：表面静电喷塑 5.工作压力：0.2～0.5MPa 6.适用介质：氧气 7.配置氧气压力表，压力表精度≥1.6 级 8.采用圆弧防撞设计，可防止箱体棱角和四边对人造成伤害 9.带应急接口，可在紧急情况下直接连接氧气瓶，实现紧急供氧 10.带标准螺纹连接接口 11.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 1; 台. 2; 氧气流量计300L/min; 1.最大流量：300L/min 2.显示方式：LED 显示累计流量、瞬时流量 3.具有 RS485 数据远传模块及接口 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 1; 台. 3; 医用氧气专用铜球阀 DN15; 1.规格型号：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：酸洗脱脂，清洗吹除 4.带标准螺纹连接接口 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 5; 个. 4; 医用氧气专用阀接头 DN15; 1.规格型号：DN15 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 10; 个. 5; 医用氧气专用不锈钢管 φ10×1.5; 1.规格型号： φ10×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氮气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 171; m. 6; 医用氧气专用不锈钢管 φ20×2; 1.规格型号： φ20×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氮气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 216; m. 7; 医用氧气专用不锈钢管件φ10; 1.规格型号： φ10 2.材质：不锈钢 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氮气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.其他：包括不限于管道直接、三通、四通、弯头、异径接头等管件类型；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 66; 个. 8; 医用氧气专用不锈钢管件φ20; 1.规格型号： φ20 2.材质：不锈钢 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氮气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.其他：包括不限于管道直接、三通、四通、弯头、异径接头等管件类型；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 32; 个. 9; 管道支架制作安装; 1.名称：管道支架制作安装 2.材质：型钢综合 3.除锈、刷漆品种、遍数：除锈后，刷樟丹二道，灰色调和漆二道 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 383; Kg. 10; 一般穿墙（楼板）钢套管制作安装 DN32; 1、材质：镀锌钢管 2、套管规格型号：DN32 3、砖墙开洞：综合考虑 4、不燃柔性材料填塞，水泥砂浆抹平 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 9; 个. 医用中心吸引系统. 11; 医用吸引专用铜球阀 DN32; 1.规格型号：DN32 2.材质：铜 3.处理方式：酸洗脱脂，清洗吹除 4.带标准螺纹连接接口 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 2; 个. 12; 医用吸引专用阀接头 DN32; 1.规格型号：DN32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：吹扫 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 4; 个. 13; 医用吸引专用不锈钢管 φ38×2.5; 1.规格型号： φ38×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氮气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 218; m. 14; 医用吸引专用不锈钢管 φ12×1.5; 1.规格型号： φ12×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氮气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 171; m. 15; 医用吸引专用不锈钢管件φ12; 1.规格型号： φ12 2.材质：不锈钢 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氮气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.其他：包括不限于管道直接、三通、四通、弯头、异径接头等管件类型；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 66; 个. 16; 医用吸引专用不锈钢管件φ38; 1.规格型号： φ38 2.材质：不锈钢 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氮气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.其他：包括不限于管道直接、三通、四通、弯头、异径接头等管件类型；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 32; 个. 17; 一般穿墙（楼板）钢套管制作安装 DN50; 1、材质：镀锌钢管 2、套管规格型号：DN50 3、砖墙开洞：综合考虑 4、不燃柔性材料填塞，水泥砂浆抹平 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 9; 个. 病房末端装置及配套设施系统. 18; 医用设备带（明装）; 1.尺寸：宽 210×厚 60mm 2.材质：铝合金 3.主体型材厚度：1.2mm 4.结构：强电、弱电、医用气体管道三腔分离 5.面板处理：静电喷塑，颜色根据用户订制 6.面板开孔方式：高精度激光开孔 7.设备带电气防火检验合格 8.设备带内所有电器设置保护底盒，穿型材采用过线圈，接线采用接线端子等 9.设备带覆膜处理 10.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 85; 米. 19; 医用氧气终端（国标）; 1.制式：国标 2.材质：全金属材质，终端底座采用精密铜铸件 3.自带维修阀，可带气检修，并设有防错插结构 4.终端表面进行清洗及抗氧化处理 5.插拔疲劳试验检测合格 6.抗皮肤刺激检验合格 7.抗皮肤致敏检验合格 8.抗细胞毒性检验合格 9.处理方式：清洗吹扫 10.压力试验：按照规范进行压力试验 11.气密性试验：按照规范进行气密性试验 12.防错插试验：按照规范进行防错插试验 13.具有防尘保护 14.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 40; 个. 20; 医用吸引终端（国标）; 1.制式：国标 2.材质：全金属材质，终端底座采用精密铜铸件 3.自带维修阀，可带气检修，并设有防错插结构 4.终端表面进行清洗及抗氧化处理 5.插拔疲劳试验检测合格 6.抗皮肤刺激检验合格 7.抗皮肤致敏检验合格 8.抗细胞毒性检验合格 9.处理方式：清洗吹扫 10.压力试验：按照规范进行压力试验 11.气密性试验：按照规范进行气密性试验 12.防错插试验：按照规范进行防错插试验 13.具有防尘保护 14.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 40; 个. 21; 电源插座; 1.规格型号：2+3 孔 2.10A 3.符合国际标准 4.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 120; 个. 22; 氧气支管维修装置; 1.规格型号：DN8 2.安装在设备带上 3.含维修装置面板 4.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 13; 个. 23; 红色插座电源线; 1.规格型号：WDZB-BYJ 4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 4.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 90; 米. 24; 蓝色插座电源线; 1.规格型号：WDZB-BYJ 4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 4.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 90; 米. 25; 双色插座电源线; 1.规格型号：WDZB-BYJ 4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 4.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 90; 米. 26; 红色插座电源线; 1.规格型号：WDZB-BYJ 2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 4.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 60; 米. 27; 蓝色插座电源线; 1.规格型号：WDZB-BYJ 2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 4.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 60; 米. 28; 双色插座电源线; 1.规格型号：WDZB-BYJ 2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 4.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 60; 米. 29; PVC 管 φ16; 1.规格型号： φ16 2.设备带内电源线保护套管 3.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 85; 米. 30; 铝合金装饰罩; 1.规格型号：50×25mm 2.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求; 26; 米. 31; 输液轨道; 1.规格型号：U型，长1900×宽907mm 2.材质：铝合金 3.面板处理：静电喷塑，颜色根据用户订制 4.含轨道、小车、无级伸缩输液吊杆等 5.无级伸缩输液吊杆采用铝合金喷塑处理，带多组挂钩; 40; 套. 32; 隔帘轨道; 1.规格型号：L型，长2200×宽1500mm 2.材质：铝合金 3.面板处理：静电喷塑，颜色可根据用户订制 4.含轨道、小车等，不含帘布; 40; 套. 33; 吊顶拆除及恢复; 1; 项. |  |  |
| 2 | - 商务要求： - 1.交货时间：接到采购人通知7天(自然日)内完成送货、安装、调试、运行。 - 2.交货地点：采购人指定地点。 - 3.交货方式：一次性送货 。 4.质保或有效期要求：验收合格后≧2年 |  |  |