采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| （一）拟服务周期：2年。 （二）清洗范围： 1.①号楼、⑥号楼清洗消毒服务范围： （1）通风系统（9878㎡+1820㎡）：清除空调通风管道内的灰尘、垃圾、异物并进行消毒，清洗消毒后达到《空调通风系统清洗规范》和《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求。清洗消毒范围包括新大楼和内科楼的送风管道、回风管道、新风管道、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 （2）新风机组及风柜（41台+5台）：清洗消毒机组的混合段、过滤段、表冷段、送风段。 （3）风机盘管（盘管机796台+205台，风口2008个+445个）：铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。 （4）两台2107KW主机、一台457KW、一台823KW主机冷冻水清洗及消毒。 （5）1000M3/h冷却塔和250M3/h冷却塔清洗及消毒。 2.儿科楼清洗消毒服务范围 （1）吊顶式空气机组24台、盘管风机557台。 （2）风管面积4472㎡，出风口653个，回风口651个。 （3）变频水冷螺杆式冷水机组三台（1055KW）、300M3/h冷冻水、冷却塔清洗及消毒。 （4）在清洗消毒完成并取得合格的检测报告6个月后再对风系统进行一次消毒并取得合格的检测报告。 （三）服务要求： （1）供应商应保证在收到院方清洗要求后，严格按照院方的要求在48小时内到达现场进行施工作业。 （2）清洗所需用品用具需存放在院方制定区域，不按照院方要求存放造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。 （3）清洗服务交付内容：按院方要求提供清洗前、清洗中、清洗后的全过程照片或视频资料。 （4）院方对供应商派出的技术服务人员进行监督考核，院方认为不合格的人员，院方可要求供应商限期更换。 （5）院方对清洗进度、工作质量进行监督检查，对不符合约定标准的服务工作提出整改要求，供应商应按照院方的整改要求限期整改。 （6）供应商应对派出的技术人员提供安全防护设备、工具并对其进行相应的安全培训，在作业前将相关工作人员、安全培训材料送院方备案。 （7）工期为接到院方通知后45天内完成，并取得合格的医学评价报告。 （四）商务要求： （1）服务地点：院方指定地点。 （2）成交供应商在签订合同时须提供对拟投入本项目的施工人员购买了意外保险的相关证明材料，否则不予签订合同并视为虚假响应谋取中标（提供承诺书，格式自拟）。 （3）考核要求： ①院方有权对清洗进度、工作质量进行监督检查，对不符合约定标准的服务工作提出整改要求，供应商应按照院方的整改要求，限期整改，若超期未整改或拒不整改的，则给予扣除一定金额的处罚。 ②供应商在清洗消毒过程中如因供应商人员操作不当，对院方的财产造成直接损失，应由供应商负责赔偿院方经济损失。 ③供应商人员在作业中由于自身原因造成的意外受伤或死亡，由供应商承担全部责任，造成院方或第三方损失的，供应商应负责赔偿，院方有权解除合同（提供承诺书，格式自拟）。 ④若在院方规定工期内未完成清洗、消毒，则给予扣除一定金额的处罚。 （4）验收要求： ①在施工过程中每完成一道工序施工，均由院方现场质量管理人员进行验收，每验收合格一道工序并签字确认以后再进行下一道工序的施工。 ②整体施工完成并经内部验收合格后，由清洗公司负责联系政府认可的第三方检测机构（如疾控中心）及自贡市卫生执法监督单位（如有需要）进行现场检测。 ③合同期间全面清洗、消毒作业后出具风系统和水系统政府认可的第三方检测机构（如疾控中心）出具的检测合格报告，若不合格，供应商则再次清洗消毒直至取得合格的检测报告，否则不予验收； ④清洗验收的依据为国家颁布的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》及卫生部卫生行业标准WS/T396-2012。 （五）供应商资格要求： ①供应商应具有《空调通风系统专业清洗资格证书》。 ②作业人员应具有《中央空调清洗培训合格证》。 ③作业人员需持有有效期内的健康证。 |  |  |