采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求： 所有提供的设备应能符合下列的环境条件： 1.电源条件： （1）电压：单相三线制380或220V； （2）电压波动±10%； （3）频率：50Hz±1Hz； （4）接地电阻：≤4欧姆。 2.工作时间：每天24小时连续工作。 3.要求所有提供的设备必须适应7度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。 4.供应商应对工程现场及周边环境进行踏勘，对各种不利因素充分了解，由此对可能引起的费用增加充分考虑和估计。在成交后不得以任何理由追加索取其他费用。踏勘现场费用由供应商自行承担。 |  |  |
| 2 | 参照标准 燃气真空热水锅炉的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验等必须符合有关中国标准或买方认可的国外标准。所有计量仪器必须符合国际计量标准。 下列所示标准和规范均有效，供应商应达到下列标准和规范最新版本的要求。 （1）中华人民共和国标准和国外标准 ·《锅炉安全技术规程》 TSG 11-2020 ·《工业锅炉技术条件》 NB/T 47034-2021 ·《锅壳锅炉》 GB/T 16508.1~16508.8-2022 ·《工业锅炉热工性能试验规程》 GB/T 10180-2017 ·《锅炉节能环保技术规程》 TSG 91-2021 ·《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》 NB/T 10941-2022 ·《相变锅炉》 GB/T 21434-2022 ·《锅炉大气污染排放标准》 GB 23271-2014 ·《锅炉涂装和包装通用技术条件》 NB/T 47055-2017 ·《锅炉房设计标准》 GB 50041-2020 ·《工业锅炉水质》 GB/T 1576-2018 ·其他有关的中国规定 ·由采购人认可的有关国际权威标准。 （2）锅炉的设计、强度计算、制造质量和测试应符合国家的相关标准、规范。 （3）锅炉烟气排放的各项指标应符合国家的环保要求、标准。 （4）供应商遵守不限于此规格书中的标准时，应向采购人及时解释清楚。 （5）上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新权威标准为依据。 |  |  |
| 3 | 其他 1.单价应包含锅炉房内原设备及管道拆除并转运至指定位置、新设备及管道的供货、安装、调试。 2.供应商未在采购人规定的时间内完成设备安装调试的，每延迟一天需支付违约金2000元。 3.供应商提供的产品质量达不到国家标准的，采购人有权要求更换，因此造成的损失或环保风险由供应商自行承担，支付违约金5000元，并在5天内予以无条件更换，每延迟一天需支付违约金2000元，同时保留追溯法律责任的权利。 4.供应商未按约定向采购人提供售后服务的，按1000元/次向采购人支付违约金。 5.供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。免费培训设备操作人员，确保本项目现场操作工作人员能独立上岗作业；培训时间和地点由采购人指定，供应商应无条件配合。 6.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |  |
| 4 | 质量保证及售后服务 1.产品质量保证期：自验收合格之日起，其产品质量保证期≧3年。 2.售后服务内容： 供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询 供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 （3）技术升级 在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 3.质保期外服务要求 （1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 （2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 |  |  |
| 5 | 技术要求： 加※条款为实质性条款，供应商必须完全响应，否则将视为无效响应文件。※须提供同类产品的热效率检测报告和排放报告。 1.锅炉本体 序号; 设备名称; 设备特征描述; 计量单位; 数量; 备注. 1; 460KW燃气真空热水锅炉; 1.结构形式: 卧式水管式，内置换热器、内置预混燃烧器； 2.额定热功率：460kW； 3.额定工作压力：1.0MPa（管程） 4.进/出水温度：65/50℃； 5.适用燃料：天然气 ，额定燃气压力:5-6kPa（动压）； 6.电功率：2.0kW,220V/50Hz； 7.热效率：≥94%； 8.额定排烟温度：＜110℃； 9.额定燃料耗量≤53 Nm³/h； 10.主机运行重量＜1.5t 11.氮氧化物排放值:30mg/m³; 台; 1. 2; 500KW燃气真空热水锅炉; 1.结构形式: 卧式水管式，内置换热器、内置预混燃烧器； 2.额定热功率：500kW； 3.额定工作压力：1.0MPa（管程） 4.进/出水温度：65/50℃； 5.适用燃料：天然气 ，额定燃气压力:5-6kPa（动压）； 6.电功率：2.0kW,220V/50Hz； 7.热效率：≥94%； 8.额定排烟温度：＜110℃； 9.额定燃料耗量≤56 Nm³/h； 10.主机运行重量＜1.6t 11.氮氧化物排放值:30mg/m³; 台; 1. 2.燃烧器 （1）燃烧器采用预混燃烧技术，燃烧器的排放要求：氮氧化物排放值≤30mg/m³。 （2）燃烧器功能范围：程序控制器、点火变压器、点火电极、风机及电动机、熄火保护系统等。 （3）燃烧器的配套范围：全套原装阀组、附件，包括燃气过滤器和空气过滤器，阀组参考品牌为西门子、霍尼韦尔、东斯。 （4）燃烧器的选型要求：保证与锅炉技术参数相匹配，火焰形状与炉膛形状相适应，不得冲刷受热面。 3.控制系统 （1）供电：采购人根据锅炉房设计在成交单位设计指定地点提供电源进线至锅炉房总控制电源柜，电源220V±10%，50Hz。 （2）※锅炉控制系统：7寸中文显示屏，全自控，PLC控制，动态显示。主要电气元件需使用施耐德、西门子等一线品牌。含RS485通讯接口与MODBUS RTU协议，可与上位机实现通讯功能。 （3）运行控制方式要求：全自动微机控制、液晶显示、公制单位、中文界面、有运行历史记录功能，可实时动态显示压力、温度、水位，可设定压力、温度参数，故障锁定、记录、报警并显示故障原因。 （4）需优先考虑以下内容（添加外部设备除外） 控制功能 ①燃烧器控制 控制系统可根据锅炉炉水温度对燃烧进行调节； 当炉水温度达到65℃(可设定)时，控制器报警并停炉保护； 当“超压报警”压力控制器动作时，控制器报警并停炉保护。 ②防冻控制 在“防冻控制”方式下，控制器将进行如下方式运行： 当炉水温度低于5℃(可设定)时，燃烧器小火启动，直到30℃(可设定)时停止。 ③炉内压力控制 通过“手动方式”排气。 ④运行模式控制 自动功能：循环泵与燃烧器联锁，循环泵启动40S后方可启动燃烧器，燃烧器停止后延时8分钟关闭循环泵；炉水控制燃烧器启停、负荷转换。 手动功能：可单独启动循环泵后启动燃烧器负荷手动转换。（调试状态） ⑤其它控制功能： a.采用液晶显示人机界面，中文显示、触摸按键操作，故障信息记录，密码保护 b.锅炉炉水温度控制。根据炉水温度控制燃烧器的启停和火力调节 c.在中文液晶屏上直接显示锅炉的炉水、出水温度 d.锅炉超温、超压、缺水等故障报警和联锁保护 e.燃烧器故障报警和联锁保护 f.可独立进行自动控制，也可以独立进行手动控制 g.炉内压力控制 h.防冻功能 i.具有分时控制功能（四时段） ⑥安全保护 a.故障显示报警、故障停炉自锁、故障记忆（人工复位）功能 b.锅炉缺水报警、联锁保护 c.锅炉超压停炉、联锁保护 d.炉水温度超高报警、联锁保护 e.燃烧器故障报警和联锁保护 ⑦ 状态与参数显示功能 a.锅炉出水温度显示 b.锅炉炉水温度显示 c.锅炉压力位式显示（压力开关） d.与BAS系统的数据通讯接口RS485，支持MODBUS协议、炉水温度检测及显示。 e.DMC运行数据管理 针对真空热水锅炉长期无人值守的现状，锅炉标配控制系统除能实现常规安全预警功能外，还搭配全球领先的燃烧管控传感器组，解决预混式低氮燃烧器的爆燃安全隐患。同时搭载数智化锅炉运行数据管理平台(DMC)，自带DTU无线通信接口，可实现锅炉运行管理、数据储存以及自动报修于一体，极大的解决锅炉更安全、更智能的使用管理需求。 4、锅炉一次仪表阀门、数显真空压力表、安全装置 （1）配置范围：按国家相关规定进行配置。 （2）配置品牌：阀门、仪表采用国产著名品牌。 |  |  |
| 6 | 2.燃烧器 （1）燃烧器采用预混燃烧技术，燃烧器的排放要求：氮氧化物排放值≤30mg/m³。 （2）燃烧器功能范围：程序控制器、点火变压器、点火电极、风机及电动机、熄火保护系统等。 （3）燃烧器的配套范围：全套原装阀组、附件，包括燃气过滤器和空气过滤器，阀组参考品牌为西门子、霍尼韦尔、东斯。 （4）燃烧器的选型要求：保证与锅炉技术参数相匹配，火焰形状与炉膛形状相适应，不得冲刷受热面。 3.控制系统 （1）供电：采购人根据锅炉房设计在成交单位设计指定地点提供电源进线至锅炉房总控制电源柜，电源220V±10%，50Hz。 （2）※锅炉控制系统：7寸中文显示屏，全自控，PLC控制，动态显示。主要电气元件需使用施耐德、西门子等一线品牌。含RS485通讯接口与MODBUS RTU协议，可与上位机实现通讯功能。 （3）运行控制方式要求：全自动微机控制、液晶显示、公制单位、中文界面、有运行历史记录功能，可实时动态显示压力、温度、水位，可设定压力、温度参数，故障锁定、记录、报警并显示故障原因。 （4）需优先考虑以下内容（添加外部设备除外） 控制功能 ①燃烧器控制 控制系统可根据锅炉炉水温度对燃烧进行调节； 当炉水温度达到65℃(可设定)时，控制器报警并停炉保护； 当“超压报警”压力控制器动作时，控制器报警并停炉保护。 ②防冻控制 在“防冻控制”方式下，控制器将进行如下方式运行： 当炉水温度低于5℃(可设定)时，燃烧器小火启动，直到30℃(可设定)时停止。 ③炉内压力控制 通过“手动方式”排气。 ④运行模式控制 自动功能：循环泵与燃烧器联锁，循环泵启动40S后方可启动燃烧器，燃烧器停止后延时8分钟关闭循环泵；炉水控制燃烧器启停、负荷转换。 手动功能：可单独启动循环泵后启动燃烧器负荷手动转换。（调试状态） ⑤其它控制功能： a.采用液晶显示人机界面，中文显示、触摸按键操作，故障信息记录，密码保护 b.锅炉炉水温度控制。根据炉水温度控制燃烧器的启停和火力调节 c.在中文液晶屏上直接显示锅炉的炉水、出水温度 d.锅炉超温、超压、缺水等故障报警和联锁保护 e.燃烧器故障报警和联锁保护 f.可独立进行自动控制，也可以独立进行手动控制 g.炉内压力控制 h.防冻功能 i.具有分时控制功能（四时段） ⑥安全保护 a.故障显示报警、故障停炉自锁、故障记忆（人工复位）功能 b.锅炉缺水报警、联锁保护 c.锅炉超压停炉、联锁保护 d.炉水温度超高报警、联锁保护 e.燃烧器故障报警和联锁保护 ⑦ 状态与参数显示功能 a.锅炉出水温度显示 b.锅炉炉水温度显示 c.锅炉压力位式显示（压力开关） d.与BAS系统的数据通讯接口RS485，支持MODBUS协议、炉水温度检测及显示。 e.DMC运行数据管理 针对真空热水锅炉长期无人值守的现状，锅炉标配控制系统除能实现常规安全预警功能外，还搭配全球领先的燃烧管控传感器组，解决预混式低氮燃烧器的爆燃安全隐患。同时搭载数智化锅炉运行数据管理平台(DMC)，自带DTU无线通信接口，可实现锅炉运行管理、数据储存以及自动报修于一体，极大的解决锅炉更安全、更智能的使用管理需求。 4、锅炉一次仪表阀门、数显真空压力表、安全装置 （1）配置范围：按国家相关规定进行配置。 （2）配置品牌：阀门、仪表采用国产著名品牌。 |  |  |