采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - （一）拟服务年限：1年。 （二）项目服务内容及要求（包括但不限于）： 1.服务内容：净化和实验室区域检测服务。 2.主要检测项目包含（但不限于）以下内容：风量、换气次数、静压差、悬浮粒子数、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌等，具体以表格清单为准。 3.检测内容规范及标准（包含但不限于）： （1）《洁净室施工及验收规范》GB50591-2020。 （2）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。 （3）《静脉用药集中调配中心（室）验收标准》。 （4）《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》国卫办医函[2021]598号。 （4）《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014。 （5）《洁净厂房设计规范》GB50073-2013。 （6）医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒机灭菌效果监测标准 。 （7）重症监护病房医院感染与控制规范。 （8）《生物安全柜》GB41918-2022。 （9）其他相关规范。 4.检测要求：采用专业认证仪器遵照相关规范要求进行检测,被检测点合格率应为100%，不合格点经修复后复检，复检不另计费。 （三）成果要求： 严格按照国家现行规范及设计要求进行检测，形成真实有效符合规范的检测报告，检测报告带CMA印章。检测报告纸按表格清单要求分别出具，纸质版一式肆份，电子版一份，以上均须符合院方要求。 （四）商务要求： 1.服务期限：从合同生效之日起至所有检测工作完成并出具验收合格报告为止。 2.付款方式：合同签订后支付30%作为预付款；检测完成后出具符合相关法规、规范等文件和项目所在地主管部门要求的检测报告并经验收合格后14个日历日内支付剩余检测费。 3.成交供应商应开具合格增值税发票。 （五）安全措施及成品保护要求： 自成交供应商签订合同之日起至本项目完工验收合格之日，在项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任由成交供应商负责。成交供应商应做好即有设备设施以及公共区域的成品保护，如有损坏或损失，由成交供应商进行赔付。 （六）售后服务： 成交供应商接到院方通知后须在1小时内响应，4小时内到达现场。 （七）其他要求： 1.服务费结算方式：采用包干价。 2.本项目的特殊资质性要求：供应商具备检验检测机构资质认定证书（CMA），且检测范围包括项目需要的检测内容。 （八）自贡市内自同城区域医疗中心、自贡市公共卫生临床中心建设项目、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目、川南灾害医学紧急救治中心项目净化和实验室检测服务-检测方案（表格清单）： 序号; 科室; 检测项目; 单位; 数量; 检测区域; 标段; 备注; 报告出具要求. 1; 静配中心; 风量、换气次数、静压差、悬浮粒子数、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌; 间; 9; 普配2个十万级房间、2个万级房间；抗配和肿瘤：2个十万级房间、3个万级房间; 一标段; 生物安全柜自采，要安装好后才能检测; 单独报告. 2; 静配中心; 外观、功能、噪声、照度、扫描检漏、风速及风速不均匀度、空气洁净度、沉降菌浓度、气流状态; 个; 9; 普配9个洁净工作台; 一标段. 3; 静配中心; 外观、高效过滤器完整性、气流模式、紫外照度、下降气流流速、流入气流流速、噪声、照度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌; 个; 10; 抗配和肿瘤10个生物安全柜; 一标段. 4; 中心ICU; 静压差; 间; 8; 隔离单间4个、隔离单间缓冲4个; 一标段; 微负压; 单独报告. 5; 中心ICU; 沉降菌; 间; 16; 单人间2个、双人间3个、四人间1个、六人间2个、隔离单间4个、隔离单间缓冲4个; 一标段; 单独报告. 6; 中心手术室; Ⅰ级洁净手术室手术区和Ⅰ级洁净辅助用房洁净度为局部5级区域的地面以上1.2m的工作台面的截面风速和速度不均匀度；Ⅱ-Ⅳ洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数以及Ⅱ、Ⅲ级手术室风口下无速度盲区；新风量；末级过滤器检漏；手术室的严密性；静压差；Ⅰ级洁净用房开门后门内0.6m处空气洁净度；空气洁净度级别；温湿度；噪声；照度；细菌浓度；; 间; 30; 百级手术室6间、千级手术室4间、万级手术室20间; 一标段; 检测2次，竣工验收1次、运行20日后1次（分两次出报告; 单独报告（分两次）. 7; 中心手术室; 间; 1; 正负压可转换手术室负压状态1间; 一标段. 8; 中心手术室; 间; 1; 正负压可转换手术室正压状态1间; 一标段. 9; 中心手术室; 间; 23; 手术室辅助用房：万级辅房3间、十万级辅房20间; 一标段. 10; 营养科; 风量、换气次数、静压差、悬浮粒子数、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌; 间; 1; 营养科肠内营养1间; 二标段; 净化; 单独报告. 11; 检验科; 风量、换气次数、静压差、悬浮粒子数、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌; 间; 14; PCR实验室功能房间7个、缓冲7个; 二标段; 10万级净化; 单独报告. 12; 核医学科; 风量、换气次数、静压差、悬浮粒子数、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌; 间; 8; PCR实验室功能房间4个、缓冲4个; 二标段; 10万级净化; 单独报告. 13; 病理科; 静压差; 间; 16; PCR实验室功能房间8个、缓冲8个; 二标段; 无净化; 单独报告. 14; 输血科; 静压差; 间; 6; PCR实验室功能房间3个、缓冲3个; 二标段; 无净化. 15; 儿科病房; 静压差; 间; 2; 2个隔离新生儿; 二标段; 微负压; 单独报告. 16; RICU; 静压差; 间; 3; 单人间3个; 二标段; 微负压. 17; 妇产科病房; 静压差; 间; 2; 隔离产房1间、隔离待产1间; 二标段; 微负压. 18; 急诊创伤手术室; 沉降菌; 间; 1; 急诊科创伤手术室1间; 二标段; 单独报告. 19; 放射科DSA介入手术室; 沉降菌; 间; 2; 放射科DSA介入手术室2间; 二标段. 20; 医美中心手术室; 沉降菌; 间; 2; 医美美容手术室2间; 二标段. 21; 眼科手术室; 沉降菌; 间; 1; 眼科门诊手术室1间; 二标段. 22; 妇产科门诊手术室; 沉降菌; 间; 4; 人流手术室2间、宫腔镜1间、腹腔镜1间; 二标段. 23; 门诊手术室; 沉降菌; 间; 2; 消化中心门诊手术室2间; 二标段. 24; 眼科近视手术室; 沉降菌; 间; 2; 眼科近视手术室; 二标段. 25; 甲乳外科; 沉降菌; 间; 2; 乳管镜1间、麦默通1间; 二标段. 26; 妇产科病房; 沉降菌; 间; 3; 应急手术室1间、小手术室1间、产房1间; 二标段. 27; 儿科病房; 沉降菌; 间; 5; 新生儿1大病房、2个单间、2个隔离单间; 二标段. 28; RICU; 沉降菌; 间; 6; 四人间3个、单人间3个; 二标段. 29; RICU; 沉降菌; 间; 2; DSA-CT杂交手术室、纤支镜室; 二标段. 30; CCU; 沉降菌; 间; 2; 1个单间、1个大厅; 二标段. 31; NICU; 沉降菌; 间; 2; 1个单间、1个大厅; 二标段. 32; EICU; 沉降菌; 间; 2; 1大厅+1单人间; 二标段. |  |  |